MEMORIAL n° XX/2025

MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

MAKAI

AVENIDA MAX ZAGEL, S/N, LOTE 05-A QUADRA12, CABEDELO- PB

27/01/2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4

1. INTRODUÇÃO	4

2. DADOS DA OBRA	4

2. DADOS DA OBRA	4

3. NORMAS TÉCNICAS	4

3. NORMAS TÉCNICAS	4

4. SERVIÇOS CONTEMPLADOS	5

4. SERVIÇOS CONTEMPLADOS	5

4.1. SERVIÇO DE VOZ	5

4.1. SERVIÇO DE VOZ	5

4.2. SERVIÇO DE DADOS	5

4.2. SERVIÇO DE DADOS	5

4.3. SERVIÇO DE VÍDEO	5

4.3. SERVIÇO DE VÍDEO	5

4.4. SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO	6

4.4. SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO	6

4.5. SERVIÇO DE MONITORAMENTO	6

4.5. SERVIÇO DE MONITORAMENTO	6

5. SALA DE MONITORAMENTO (ER/EF)	6

5. SALA DE MONITORAMENTO (ER/EF)	6

6. ELEMENTOS PASSIVOS E ATIVOS DA REDE	8

6. ELEMENTOS PASSIVOS E ATIVOS DA REDE	8

7. TESTES E ACEITAÇÃO	8

7. TESTES E ACEITAÇÃO	8

# 1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo estabelece o escopo do sistema de infraestrutura de telecomunicações a ser implantado no empreendimento MAKAI, executado pela MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Tem por objetivo dispor as diretrizes técnicas, requisitos de projeto e critérios de execução necessários para atendimento das demandas de telecomunicações do empreendimento, assegurando desempenho, disponibilidade e flexibilidade ao longo de sua operação.

O documento apresenta a proposta de infraestrutura a ser adotada, definindo as interfaces com as demais instalações prediais, os princípios de cabeamento e distribuição lógica, os requisitos de suporte e alojamento de equipamentos, bem como os procedimentos de testes e comissionamento, preparando o leitor para os detalhes técnicos que serão apresentados nas seções subsequentes.

# 2. DADOS DA OBRA

CONSTRUTORA: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO: MAKAI

ENDEREÇO: AVENIDA MAX ZAGEL, S/N, LOTE 05-A QUADRA12, CABEDELO- PB

DATA: 27/01/2025

# 3. NORMAS TÉCNICAS

As obras e instalações deste memorial devem atender às normas técnicas aplicáveis, que orientam projeto, especificação, execução, ensaios e documentação do sistema de telecomunicações, conforme listagem a seguir.

NBR 14565 - Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais
NBR 16264 - Cabeamento estruturado residencial
EIA/TIA-569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
IEEE 802.3ah - Ethernet in the First Mile
ISO/TIA 568-C - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
ISO/TIA 569-B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
ISO/TIA 606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure
ISO/TIA 607-B - Generic Telecommunications Bonding and Grounding for Customer Premises
ISO/TIA 942 - Data Center Standards Overview
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

# 4. SERVIÇOS CONTEMPLADOS

Nesta seção são apresentados os serviços contemplados pelo sistema, que serão detalhados nas subseções 4.1 a 4.5, com as especificações técnicas e os requisitos de infraestrutura correspondentes.

## 4.1.         SERVIÇO DE VOZ

O serviço de voz será implementado por meio de solução em cabeamento metálico do tipo CCI-2 no caso de empreendimentos residenciais. Esses pontos de utilização estarão conectados aos DG’s.

Já em instalações coorporativas, comerciais e demais finalidades os pontos de voz serão alimentados por cabeamento do tipo CAT-6 possibilitando utilização de aparelhos e centrais IP. Tais pontos estarão conectados aos Voice Pannels localizados nos racks.

## 4.2.         SERVIÇO DE DADOS

No âmbito do empreendimento MAKAI, o Serviço de Dados abrange as diretrizes para projeto, execução e teste da infraestrutura de telecomunicações destinada a suportar os serviços de dados do edifício, contemplando a definição e implantação das infraestruturas passiva e ativa, os caminhos de cabeamento e a interligação até as salas técnicas responsáveis pelo alojamento dos equipamentos. O escopo considera a passagem e montagem de dutos, bandejas e eletrodutos necessários à distribuição vertical e horizontal, bem como a coordenação com as demais disciplinas de obra para a integração arquitetural e eletromecânica dos trajetos.

A concepção prevê a implantação do backbone e da distribuição horizontal de forma a garantir continuidade, disponibilidade e facilidade de manutenção, incluindo critérios para identificação, etiquetagem, documentação e as rotinas de teste e aceitação dos enlaces instalados. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas aplicáveis e com as exigências técnicas da construtora MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com entrega de documentação final contendo esquemas, plantas de cabeamento e relatórios de ensaio.

## 4.3.         SERVIÇO DE VÍDEO

O sistema de TV coletiva/assinatura será implementado com cabeamento coaxial RG-06/U#90% como meio físico de transporte do sinal, prevalecendo a blindagem e a continuidade exigidas para distribuição interna. O cabeamento RG-06/U#90% atenderá a ligação entre os pontos de concentração e os pontos de usuário, com terminações e conectores apropriados para preservação do nível de sinal e compatibilidade com equipamentos de recepção.

As caixas de distribuição MB-10 e CCI-2 serão empregadas como pontos de concentração e redistribuição do sinal, recebendo os cabos coaxiais RG-06/U#90% e possibilitando a interligação com a infraestrutura predial. Todas as derivações e conexões nas MB-10 e CCI-2 serão executadas com procedimentos e materiais adequados, inclusive verificação de continuidade e níveis de sinal, para garantir desempenho e confiabilidade do sistema.

## 4.4.         SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO

Nos empreendimentos residenciais, o sistema de intercomunicação contempla interfones e interfaces para acionamento de fechos magnéticos, botoeiras e porteiros eletrônicos. Esses pontos são alimentados por cabos metálicos tipo CCI-2: no caso dos fechos, botoeiras e portões estão ligados a uma botoeira de comandos, já os porteiros eletrônicos são comandados pelos receptores. No caso dos interfones, estão conectados a centrais PABX localizadas via de regra no interior dos DG’s.

Já nos empreendimentos corporativos, a solução admite operação sob protocolo IP (por meio da utilização de cabeamento do tipo CAT-6), possibilitando comunicação áudio/vídeo e sinalização de acionamento remoto das fechaduras, além de interoperabilidade com sistemas de controle e gestão centralizados por meio da rede estruturada.

## 4.5.         SERVIÇO DE MONITORAMENTO

O sistema de CFTV previsto é baseado em câmeras IP, com emprego de câmeras do tipo bullet em aplicações externas e dome em ambientes internos quando aplicável, integradas à rede de dados do empreendimento. O tráfego de vídeo é conduzido pela rede estruturada CAT-6 até a sala de monitoramento, garantindo conectividade e transporte do sinal IP entre as câmeras, switches e os equipamentos de processamento centralizados.

O armazenamento das imagens será realizado em servidor/NVR na sala de monitoramento, com políticas de retenção e gerenciamento centralizado, e a visualização em tempo real será disponibilizada por meio de estações de monitoramento e painéis de visualização, permitindo acesso local e gerenciamento das gravações conforme procedimento operacional.

# 5. SALA DE MONITORAMENTO (ER/EF)

A Sala de Monitoramento (ER/EF) deve atender aos requisitos de infraestrutura, segurança e operação necessários para abrigar equipamentos ativos e passivos de telecomunicações, garantindo disponibilidade, proteção física e condições ambientais controladas para operação contínua e manutenção segura.

- - Localização e disposição: sala dimensionada para acomodar racks, equipamentos de monitoramento e circulação técnica, com espaço para manutenção frontal e posterior dos racks e área para operação. A disposição deve permitir organização dos cabeamentos em caminhos definidos, entrada segregada de cabos e identificação clara das prumadas e pontos de conexão.

- - Aterramento e equipotencialização: provisionamento de TGB/TMGB conforme projeto de telecomunicações, com conexões diretas e de baixa impedância entre os racks, painéis e a malha de aterramento do empreendimento, assegurando equipotencialização da sala e dos invólucros metálicos dos equipamentos.

- - Iluminação: iluminação geral com nível mínimo de 540 lux na área de trabalho, distribuída de forma uniforme, com pontos de iluminação imediata junto aos painéis e racks. Sistema de iluminação de emergência e sinalização compacta integrado às rotas de acesso e manutenção.

- - Climatização e controle ambiental: sistema de climatização dimensionado para manter a temperatura ambiente entre 18 e 27 °C, com controle estável e exclusividade para a sala, garantindo renovação e filtragem do ar compatíveis com equipamento eletrônico sensível. Controle de umidade relativa e monitoramento ambiental devem ser previstos conforme normas aplicáveis.

- - Firestops e proteção contra incêndio: selagem cortafogo em todas as penetrações de tubulações e bandejas, com materiais intumescentes e procedimentos de firestop que mantenham a compartimentação e resistência ao fogo. Integração com detecção precoce de fumaça e rotinas de alarme, além de provisionamento para sistemas de extinção compatíveis com equipamentos eletrônicos.

- - Alimentação elétrica e redundância: alimentação elétrica independente, com quadro de distribuição dedicado à sala de monitoramento, proteção contra surtos e provisionamento para sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) e seções de redundância conforme projeto elétrico. Circuitos e proteções devem ser segregados dos circuitos prediais comuns.

- - Controle de acesso e segurança física: controle de acesso à sala por sistema controlado, com registro de entradas e saídas, utilização de dispositivos eletrônicos (ex.: RFID) quando aplicável, acionamento de fechadura eletromagnética e políticas de acesso restrito a pessoal autorizado.

- - Organização de racks e cabeamento: racks fixos e devidamente aterrados, com gestão de cabos organizada em rack units e caminhos verticais/horizontais, identificação dos cabos e painéis, abertura suficiente para ventilação frontal e posterior e possibilidade de expansão conforme necessidade operacional.

- - Distâncias máximas e caminhos de cabeamento: observância das distâncias máximas e critérios de atenuação e segregação entre meios metálicos e fontes de interferência, respeitando as normas técnicas aplicáveis para cabeamento horizontal, backbone e link óptico, bem como as melhores práticas de instalação e roteamento de cabos.

- - Monitoramento e infraestrutura de suporte: provisionamento de pontos para monitoramento ambiental e elétrico, espaços para alarmes locais e interfaces de rede de gerenciamento, garantindo continuidade operacional e facilidade de integração com sistemas de gerenciamento predial e de telecomunicações.

OBSERVAÇÃO: Em empreendimentos residenciais típicos, normalmente não há uma sala de monitoramento dedicada exclusivamente para telecomunicações. Os racks e equipamentos de telecomunicações são geralmente instalados em locais apropriados como:

- - Hall de entrada do edifício (em armários fechados e ventilados)
- Sala da zeladoria ou administração
- Áreas técnicas compartilhadas com instalações elétricas (quadros gerais)

Independentemente da localização escolhida, o espaço destinado aos equipamentos de telecomunicações deverá atender aos requisitos mínimos de ventilação, aterramento adequado (TGB/TMGB), alimentação elétrica independente, e controle de acesso restrito para segurança dos equipamentos.

# 6. ELEMENTOS PASSIVOS E ATIVOS DA REDE

- 1. Componentes passivos: cabo de par trançado U/UTP de categoria adequada para cabeamento estruturado, destinado à interligação entre pontos de usuário e painéis de cadastro; patch panels para terminação horizontal em rack/quadros VDI, com identificação e gerenciamento de espaços para posterior acomodação de patch cords; patch cords para interligação entre patch panel e equipamentos ativos, de comprimento adequado à topologia do rack; tomadas RJ-45 modulares para terminação dos pontos de usuário, instaladas em caixas de embutir ou de superfície compatíveis; caixas de passagem e caixas de instalação compatíveis com as tomadas e com a infraestrutura elétrica/arquitetônica; quadro VDI/armário de telecomunicações (rack) para agrupamento e suporte físico de patch panels, equipamentos ativos e acessórios, provido de sistema de fixação 19" e gerenciamento de cabos; barra de aterramento e elementos de equi potencialização dedicados ao quadro de telecomunicações, para conexão da malha de proteção e cumprimento das práticas de instalação.

- 2. Componentes ativos: equipamentos de comutação (switches) para agregação e distribuição dos serviços de dados, instalados em rack/quadro VDI, com número de portas e características (capacidade de switching, suporte a PoE quando aplicável, gestão) dimensionados conforme projeto; dispositivos de borda/roteadores para interconexão com redes externas e serviços de agregação, também alojados em rack com alimentação adequada e ventilação; fontes de alimentação e sistemas de alimentação ininterrupta (quando previstos) para garantir continuidade às funções críticas; acessórios de instalação em rack (trilhos, bandejas, painéis de ventilação) para correta fixação e gerenciamento dos equipamentos ativos.

# 7. TESTES E ACEITAÇÃO

Os ensaios de aceitação serão realizados para certificação do cabeamento estruturado em conformidade com as normas ANSI/TIA aplicáveis, observando especificamente os requisitos de desempenho e procedimentos descritos na ANSI/TIA-568-C; os testes incluirão verificação de continuidade, medidas de atenuação e demais parâmetros passivos exigidos pelas normas, executados com certificador de rede apropriado e registros individuais por enlace, sem indicação de valores de medição no presente memorial. Será realizada inspeção visual das conexões, emendas, identificação, roteamento, fixação e aterramento das infraestruturas e caixas técnicas, bem como verificação da documentação de montagem; todos os resultados serão consolidados em relatórios de certificação gerados pelo equipamento e entregues juntamente com a documentação as-built, plantas atualizadas e memoriais finais, constituindo os elementos para aceitação dos serviços.

__________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA XXXXX