- Memo n° 06/2025

- À

- SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB

AV. MARANHÃO 983, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PATOS

Rua Severino Lustosa Morais, s/n, Ana Leite, Patos - PB

# SUMÁRIO

# 1. Introdução....................................................................................................................3

# 2. Normas........................................................................................................................3

# 3. Serviços contemplados................................................................................................3

# 4. Sala de monitoramento................................................................................................4

# 5. Passivos e ativos da rede............................................................................................5

6. Testes e aceitação.......................................................................................................5

MEMORIAL DESCRITIVO

- Introdução

O projeto de telecomunicação concebido para o Centro de Convenções de Patos apresenta como principal premissa a disponibilidade de uma rede de dados de alta capacidade para transporte de informações tantos nos setores administrativos como nos espaços voltados aos clientes.

Além disso, tem por objetivo proporcionar uma ótima experiência de conectividade para os usuários, através de uma robusta rede de roteadores wi-fi para os visitantes. Para cada estação de trabalho, estão sendo previstos um ponto de dados e um de telefone (ambos com cabos CAT-6) permitindo desempenhar múltiplas funções.

No quesito segurança, o sistema de CFTV foi projetado nas áreas internas, externas e de circulação, de modo a proporcionar a menor quantidade possível de pontos cegos, obtendo um monitoramento eficiente de todo o edifício.

Os seguintes serviços podem ser adicionados após a disponibilidade desta infraestrutura de dados:

•	Dados de acesso à Internet;

•	Recebimento de dados e integração de serviços de CFTV;

•	Integração com sistema de PABX interno e com saída para voz;

•	Sinal de operadoras de TV.

Deve-se observar que, para cada serviço adicionado, servidores, transmissores ou equipamentos de uso do assinante podem ser requeridos, no entanto, estes benefícios podem ser adicionados de forma individual e utilizam a mesma fibra óptica já instalada no momento da conclusão da infraestrutura.

- Normas

Para execução do projeto foram obedecidas os padrões da NBR 14565, NBR 16264, EIA/TIA-569, IEEE 802.3ah, ISO/TIA 568-C, ISO/TIA 568-C0, ISO/TIA 568-C1, ISO/TIA 568-C2, ISO/TIA 568-C3, ISO/TIA 569-B, ISO/TIA 606-A, ISO/TIA 607-B, ISO/TIA 942, NBR 5410, bem como recomendações do fabricante quando aplicável.

- Serviços Contemplados

  - Serviço de Voz

O serviço de voz a ser transportado no empreendimento será através de Voz sobre IP. Qualquer meio de comunicação de voz vindo de redes xDSL ou rede metálica externa convencional (TDM) deverá ser conectorizado na sala de equipamentos aos painéis IDC (ou aos voice panels) com destino a respectiva sala de forma que este sinal de voz possa ser devidamente convertido pela Central Telefônica e transportado para o ambiente através do sistema de dados do empreendimento;

No caso de o serviço ser ofertado por meio de fibra óptica (compatível com a projetada) o mesmo será entregue direto ao assinante sobre responsabilidade da operadora junto ou não com o serviço de dados ofertado.

  - Serviço de Dados

O transporte de dados considerado para o sistema do empreedimento contempla banda para serviços como:

- Acesso à internet individual ou coletivo;

- Acesso de VPNs (virtual private networks) de serviços contratados diretamente pelo SEBRAE;

- Serviços VoIP e Monitoramento.

O empreendimento conta com uma sala reservada aos racks no pavimento superior, onde estarão conectados todos os cabos de voz, dados e imagem. Esse local deve ser climatizado e suficiente para que sejam realizadas as manutenções necessárias.

  - Serviço de Vídeo

O projeto contempla a transmissão de sinal de TV através de cabos coaxiais do tipo RG-06/U#90% conectados a divisores e à antena localizada na coberta.

  - Serviço de Intercomunicação

O serviço de intercomunicação será baseado no serviço de voz sobre IP gerenciado pela central telefônica IP presente nos racks localizados na sala de monitoramento (pavimento superior). Esta central registrará todos os ramais internos do empreendimento com plano de numeração específico e exclusivo.

  - Serviço de Monitoramento

O sistema de monitoramento terá todo o tráfego IP de todas as câmeras dos pavimentos direcionados para o servidor de monitoramento através dos eletrodutos e eletrocalhas que os levarão até a sala dos racks.

O servidor de monitoramento e gravação receberá imagens das câmeras e switches conectados através de rede estruturada CAT6.

- Sala de Monitoramento (ER e EF)

O sistema de comunicação projetado para atender aos serviços considera o cabeamento estruturado e o sistema ponto a ponto previsto na arquitetura convencional.

A entrada dos serviços de telecomunicações pelas operadoras será através da sala de monitoramento, localizada no pavimento superior e conectada ao poste de entrada através de eletrodutos, caixas e eletrocalhas (fazendo o papel duplo de entrance facilities e de sala de equipamentos).

Além disso, essa sala receberá os ativos da rede projetada contendo racks destinados ao sistema ponto a ponto, Central de Intercomunicação, Switches, CFTV IP e passivos relativos à rede estruturada de dados.

Este ambiente deverá prover os seguintes requisitos mínimos

- Acesso através de porta corta fogo com abertura para fora do ambiente com 0.91m de largura e altura mínima de 2m;

- Acesso restrito através de controle por RFID conectado ao sistema de segurança do empreedimento;

- Barra de aterramento do ambiente (TGB), conectada diretamente a barra de aterramento geral do sistema (TMGB), para aterramento dos racks e eletrocalhas;

- Sistema de eletrocalhas fixadas diretamente na laje conforme layout do projeto (não usar forro ou gesso no ambiente);

- Sistema de combate e extinção de incêndio aderente a norma TIA942 contendo extintores com liberação de CO2;

- Nível de iluminação igual ou superior a 540lux distando 1 metro do piso;

- Alimentação elétrica do ambiente conectada a nobreaks e grupo motor gerador conforme carga projetada;

- Pontos de alimentação elétrica 220V/110V para energizar os racks e 220V referente aos demais ativos previstos para o ambiente. Deverá ser considerado circuitos separados para alimentação do rack;

- Para passagem vedar entrada e saída da sala por dutos e eletrocalhas deverá ser considerado o uso de firestops;

- Os racks devem ser posicionados respeitando a distância de 60cm da alvenaria;

- O sistema de climatização deverá manter a temperatura controlada entre 18oC e 27oC, com umidade relativa inferior a 60%.

- Passivos e Ativos da Rede

A rede metálica de dados do condomínio deverá seguir o padrão estruturado para atingir taxas de 1Gbps.

Tanto ativos quanto passivos devem seguir as recomendações a seguir:

- Cabo UTP para aplicações Horizontais:

  - U/UTP CAT 6,4P, CM, ROHS,23AWG, Furukawa;

- Cabo para Aplicações Verticais

  - U/UTP CAT 6, 4P, CMR, ROHS, 23AWG, Furukawa;

- PatchCords

  - U/UTP CAT6, 4P, CM, ROHS, 24AWG com padrão T568-A, Furukawa;

- Conector Fêmea Cat6 padrão T.568-A;

- PatchPannel 24P CAT 6, Furukawa;

- Painel de Conexão IDC 110 200 para rack, Furukawa;

- Cabo FastCitxDSL 8,5MHz.

- Testes e Aceitação

A rede CAT 6 deverá ser certificada dentro dos padrões da norma ANSI-EIA-TIA-568-C por meio de equipamento especializado para essa finalidade.

___________________________________

Eng° Evandro César de Lima Ferreira CREA-16.03.55.76.10-D-PB.